山东中医药高等专科学校

学生宿舍空调采购调研公告

- 项目概述

- 山东中医药高等专科学校学生宿舍提升改造，需采购空调一批，数量约为1610台，预算金额：322万元。

- 供应商资格要求

- 1、在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

- 2、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自拟格式承诺）；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、无不良信用信息记录（供应商自拟格式承诺）；

- 5、入驻山东省政府采购网上商城。

- 三、响应文件递交

- 1、响应文件递交时间、地点

- 时间：2026年1月5日8:30-9:00（北京时间），逾期递交的或不符合规定的响应文件恕不接受。

- 地点：山东中医药高等专科学校烟台校区仁和楼7楼会议室704

- 地址：烟台市滨海东路508号

- 2、联系人：王老师   0535-5136927

- 四、响应要求

- 1、供应商须按照后附的响应文件格式提交纸质版响应文件并装订成册，一式三份，自行密封并在封面加盖单位公章。响应文件因存档需要，采购人不予返还。

- 2、采购人将根据实际情况与供应商就货物价格、供货期、质保期及其他伴随的相关服务等内容进行协商。

- 3、本次调研结果仅供采购人参考、了解产品市场行情，选择性价比最高的产品（满足参数和服务需求情况下，不以价格作为唯一选择依据）。本次调研不作为网上商城下单的唯一依据，也不作为厂家分配订单的依据。采购人有自主选择产品的权利，厂家有自主分配订单的权利。

- 五、项目需求

- 山东中医药高等专科学校12栋学生宿舍楼提升改造，包括烟台校区1-9号宿舍楼，莱阳校区1-3号宿舍楼，需采购空调一批，包含安装、辅材等全部费用。供应商须对采购内容全部响应。

- 采购要求

- 1、采购明细

| - 名称 | - 技术要求 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空调 | - 1、规格：壁挂式，≥1.5匹，变频（双制），采用安全环保冷媒，不带电辅热； - 2、能效等级：能效等级新国标（GB21455-2019）一级； - 3、制冷量：额定制冷量（W）：≥3500； - 4、制冷功率：额定制冷消耗功率（W）：≤950； - 5、制热量：额定制热量（W）：≥4500； - 6、制热功率：额定制热消耗功率（W）：≤1300； - 7、风量：循环风量m3/h：≥700； - 8、室内噪声（超强档）：≤42分贝； - 9、室外噪声：≤51分贝； - 10、防触电保护类别：I； - 11、室外机防护等级：IPX4； - 12、供电电源：AC220V-50Hz； - 13、机体外观：白色，室内机机身应设有显示温度等信息的显示屏； - 14、扫风方式：支持上下自动扫风； - 15、风速调节：需支持多档风速调节； - 16、每台空调配挡风板； - 17、遥控：需配备1730个通用遥控器，同时，手机可实时远程遥控（每栋宿舍楼额外配10个遥控器用于管理）； - 18、紫铜铜管：根据实际需求定制，符合空调安装要求，加长铜管不允许出现接头； - 19、室内外机支架：内机支架需与空调内机型号相匹配，材质为镀锌吊式支架，支架厚度≥2.0mm，挂架挂墙安装的采用≥￠8×100mm国标膨胀螺栓固定，固定点≥4个，必要时对内机支架加装减震垫圈，减少内机运行时震动，出风覆盖均匀；外机支架配置需与空调外机型号相匹配，材质为304不锈钢支架，壁厚≥2.0mm；空调外机安装稳固，支架挂墙安装的采用≥￠8×100mm国标膨胀螺栓固定，固定点≥4个，外机底脚与支架4个螺栓固定，必要时对外机加装减震垫圈，确保安装稳固；每栋学生宿舍楼外墙外机水平、垂直排列整齐，管路布置美观，扎带牢固； - 20、集中排水:空调内机冷凝水管与室外机连接，冷凝水通过专用管道从室外机排出。室外排水管使用符合国家相关技术规范、符合本项产品安装与安全使用的φ50PVC管，相邻两个房间共用一根集中排水管，独立房间单独敷设。按楼层自上而下安装，每座楼在底层集中收集冷凝水统一排放或使用。排水管固定点间距不大于2米，安装牢固，三通为45°、φ20*φ50的斜三通,适当粘接加长管用以连通空调冷凝管；上端90°开口处防鸟雀处理，下端粘接135°弯头引流，整体竖直无扭曲，管件粘接牢固，无虚粘，美观协调。室外集中排水管并排安装，确保统一、美观、协调。 - 21、空调冷媒管需要穿越墙体，需要配备保护套管及防水措施，电源线安装须采用转角固定措施，保证横平竖直，美观大方。 - 22、烟台校区1-9号宿舍楼 - （1）空调管道长度约6米，室外机安装在外窗台处 - （2）每个宿舍空调至少要打两个穿墙洞 - （3）4-5号宿舍六层室内机需在天棚处增加角钢支架 以踏勘现场为准 | - 1610 | - 台 |

- 2、具体分布

| - 宿舍楼号 |  | - 空调数量（台） |
| --- | --- | --- |
| - 烟台校区1466台 | - 1#宿舍 | - 150 |
|  | - 2#宿舍 | - 151 |
|  | - 3#宿舍 | - 151 |
|  | - 4#宿舍 | - 150 |
|  | - 5#宿舍 | - 150 |
|  | - 6#宿舍 | - 178 |
|  | - 7#宿舍 | - 179 |
|  | - 8#宿舍 | - 178 |
|  | - 9#宿舍 | - 179 |
| - 莱阳校区144台 | - 1号宿舍 | - 48 |
|  | - 2号宿舍 | - 48 |
|  | - 3号宿舍 | - 48 |

- 供应商可参考技术要求，给出相当于或更优于的产品方案。供应商所提供的产品必须满足山东省政府采购相关政策并承诺能及时向采购人提供网上商城链接，配合采购人完成网上商城采购手续。

- 4、技术标准

- 本项目应符合国家现行的有关强制标准、规范的要求，包括但不限于：

- （1）产品标准：GB/T 7725-2022《房间空气调节器》、GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》等。

- （2）工程标准：《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790-2008、如上述标准及规范有新出版者，以新出版者为准。

※5、供应商须踏勘现场，充分考虑项目现场及环境，核对设备安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，包含运输、上楼、高空作业、安装机械、保洁、室内外机支架、墙面污染修补等工作，确保所投设备满足现场实际安装要求，并能在规定的时间内完成全部安装调试工作，且按照国家现行安装验收规范实施。

- （1）烟台校区统一踏勘现场

- 时间、地点：2025年12月29日9:00烟台市滨海东路508号

- 联系人：康老师18660515639

- （2）莱阳校区统一踏勘现场

- 时间、地点：2025年12月30日9:00莱阳市文化路88号

- 联系人：康老师18660515639

- 项目服务要求

- 1、安装要求

（1）空调安装牢固，整个施工过程确保产品、施工人员和施工关联场地其他人员的安全，做好安全防护措施。由安装施工造成的安全事故由成交供应商负责并承担全部责任，发生一切安全事故均与采购人无关。合同签订后成交供应商向采购人提供工程安全施工的安全承诺书。

（2）外机安装符合单台机安装标准，务必结实牢固，严控坠落风险，且机位整齐划一、上下共线、左右对齐；管路须隐蔽安装，走向一致，上下、左右一条线。

（3）室外机组安装在采购人指定位置，室外机挂墙处理，安装支架选位需与其他安装位尽量保持水平和垂直面的统一，以提高外观整齐度。室外机的布置方案须经采购人同意后才可施工。

（4）室外机的安装面为建筑物的墙面或屋顶时，其固定支架的膨胀螺栓必须打在实心砖或混凝土内,如楼体有保温层膨胀螺栓须穿透保温层。为增强防水效果和安装牢固，打膨胀螺丝安装时需要灌注适量的结构胶、硅酮胶或防水紧固胶。

（5）支架安装后需确认两面支撑架在同一水平面，膨胀螺栓和安装支架紧固螺丝及底脚紧固螺丝使用及所对应厚度应满足相应要求。

（6）室外机与室内机连管长度，最长不超过10米。壁挂机联管超过5米时、需按规定补充制冷剂，采用外气或抽真空方式排空。

（7）本项目中部分空调安装时需要加长联机管，为降低空调泄漏风险，要求所有加长联机管必须采用原厂一体管，采用纯铜材质，不接受施工现场加长电源线及联机管线操作。

（8）打墙孔前，应采取防尘措施，要了解墙壁打孔位置内是否有暗埋的电线，挂机墙孔的中心位置要低于挂墙板底边≧5cm左右，便于排出内机产生的冷凝水。

（9）空调配套排水管根据安装位置确定长度，满足空调冷凝水排水要求。

（10）管路安装要求管路与墙体紧贴融合，横平竖直；若管路较长，将多余的管路盘曲，隐藏在外机后侧；内外墙孔堵实、严密，与墙边和谐、美观。

（11）挂机室内机安装在宿舍与阳台门横梁上方，具体安装条件以现场踏勘为准。

（12）挂机室内机上部距离房间顶部预留充足通风空间。

（13）挂机室内机两侧距离对应墙面距离大于65cm，便于维修检漏、拆装机，调节房间温度均匀。

（14）成交供应商在运输和安装空调过程中，必须文明施工，做好成品保护，不得在地板砖上拖滑，不准破坏墙面，安装完毕要将所有的垃圾清运至校外，否则，除及时修复破损外成交供应商承担造成的一切损失。

（15）成交供应商自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试。成交供应商负责保管、看护进场的产品及配件。成交供应商应对产品、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

（16）严格遵守学校有关规章制度及进校要求，经批准后进场施工进入校区，严格按学校有关规定执行。

※（17）进场安装前，成交供应商须提供所有作业人员的意外伤害保险。

- 2、验收要求

（1）合同签订后，采购人有权核查成交供应商所投产品技术参数及要求供应商提供证明材料，采购人有权委托具有相关资质的第三方检测机构对成交产品进行抽样检测，如核查和检测等后发现虚假响应情况，采购人有权追究违约责任，成交供应商承担由此造成的一切损失。

（2）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，成交供应商在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

- （3）空调在开箱检验时必须完好，数量、质量及性能不低于双方协定的质量及性能标准的要求；空调设备附件，空调铜管、电线等必须符合国家质量标准。如需加长电源线及联机管线需根据实际安装情况进行出厂定制，不接受施工现场加长电源线及联机管线操作。

（4）空调安装调试经验收合格后，成交供应商须配合移交给采购人。非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（5）按国标、部标或行业标准、合同要求制造、验收且质量要达到合格。验收不合格，成交供应商应无条件调换至验收合格为止，否则采购人有权终止采购合同，因此造成的一切损失由成交供应商自行承担；无论验收结果合格与否，所有相关费用由成交供应商承担。

3、售后服务

（1）成交供应商在质保期内，负责空调设备的质量保证及售后服务工作。须设有7x24小时维修服务电话，负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商应在收到采购人通知2个小时内提供上门维保服务，若未及时响应或维修不及时影响使用的，采购人可以找第三方进行维修，成交供应商承担相关维修费用(价格以实际支付为准)。

（2）每年5月对所有设备进行安全等巡检一次。质保期内维修、更换以及系统升级等所需一切支出由成交供应商负责；质保期后应保证有充足的备件供应，成交供应商应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向采购人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

- 商务要求

- 供货安装期限：于2026年5月31日前完成所有空调安装、调试、验收并交付使用。

- 2、质保期：自验收合格之日起，空调整机(包含内外机、压缩机)质保期至少8年(期内维修服务的人工和材料全部免费)。

- 报价要求

本项目为交钥匙工程，总报价为完成项目全部内容的价格，包括但不限于满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、登高、安装调试、连接管加长（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部或水管或电源线、增加冷媒等）、室外冷凝水集中排水管制作安装费、拆除费（含部分旧机、防盗网等）、窗帘位置调整安装费、高空作业费、安装所需的吊板及云梯租赁费、税金、安全、管理、可能产生的封堵、检验检测、图纸资料、技术服务、防水、外机支架、内机支架、人员劳务及保险等费用以及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内等所发生的一切费用。采购人不再支付额外费用。

以下为响应文件格式

一、封面

响应文件

项目名称：山东中医药高等专科学校学生宿舍空调采购

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：  年   月   日

二、报价表

报价一览表

供应商名称（公章）：

| 项目名称 | 山东中医药高等专科学校学生宿舍空调采购 |
| --- | --- |
| 空调数量 | 1610台 |
| 总报价（人民币元） | 大写： 小写： |
| 供货安装期限 |  |
| 质保期 |  |
| 技术及服务要求 | （是/否）响应本次采购要求 |
| 商务要求 | （是/否）响应本次采购要求 |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注： 1、供应商须填写报价一览表。

2、总报价保留小数点后两位。

报价明细表

供应商名称（公章）：                                 报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 详细技术 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装辅材（除空调设备包含的基本安装）等其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注： 1、供应商须填写报价明细表。

2、价格保留小数点后两位。

- 资格证明文件

提供有效的营业执照等证明文件复印件并加盖公章；

供应商为自然人的，提供身份证明的复印件。

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章（格式自拟）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺加盖公章（格式自拟）

无不良信用信息记录声明加盖公章（格式自拟）

法定代表人身份证明

致山东中医药高等专科学校：

（姓名、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

法定代表人身份证复印件正、反面

特此证明。

供应商（加盖公章）：

注：自然人响应文件的无需提供

法定代表人授权书

委托代理人身份证复印件正、反面

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的采购调研活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。授权代表无转委托权。
    本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
   供应商（加盖公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

详细通讯地址：

电　　　　话：

注：自然人响应文件的无需提供